ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на изготовление и поставку

комплектной трансформаторной подстанции

Комплектацию оборудования произвести согласно ТЗ на  КТП

- Тип КТП – тупиковая

- Ввод на стороне ВН – воздушный

- Количество вводов по стороне ВН - 2

- Вывод на стороне НН – кабельный

- Мощность КТП – 2*630 кВа

- Напряжение на стороне ВН – 6,0 кВ

- Количество трансформаторов – 2

- Количество секций на стороне НН – 2

- Количество ячеек в каждой секции – 6

250А, 250А, 250А, 250А, 160А, 100А

- Тип трансформаторов – ТМГ

- Схема и группа соединения трансформаторов – Y/Yн-0

- Климатическое исполнение – УХЛ1

- Установка КТП – наружная

- Тип аппарата секционирования на стороне ВН – выключатель нагрузки

- Наличие АВР – да

- Тип аппарата секционирования на стороне НН – автоматический выключатель

- Взаимное расположение секций – однорядное

- Соединение секций – шинный мост

- Тип вводного аппарата на стороне НН – автоматический выключатель

- Исполнение аппаратов на исходящих линиях – автоматический выключатель

- Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях – да

- Учет электроэнергии – активно-реактивный

- Тип счетчика – электронный

- Номинальные точки отходящих фидеров – согласно однолинейной схемы КТП

- Предусмотреть установку трансформаторов тока на каждой отходящей линии 0,4 кВ со счетчиками электроэнергии

- Шинопроводы 0,4 кВ применить в медном исполнении

- Степень защиты по ГОСТ 14254-80 – IP23

Проектный инженер                                                   Мельник М.Ю.