ООО „УВА-МОЛОКО"

427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.Механизаторов, 6.

Тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97

www.uvamoloko.com

ИНН 1821009492 / КПП 182101001, ОГРН 1101821000423,

р / сч  40702810668220000270, в АК СБ РФ Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск,

БИК 049401601, к/сч 30101810400000000601

Техническое задание

Просим Вас рассмотреть возможность изготовления блоков ГВС  в количестве 3шт,  для плавления растительного жира на жиротопках РПЖ-600 – 2шт и АРЖ-НП-3000 - 1шт, с целью исключения засаленности продукта и поддержания постоянной температуры на входе в маслообразователи.

Исходные данные

Продукт – жир растительный (блок 20 кг)

Производительность: - 3000 л для АРЖ-НП-3000, нагреваемый объем водяной рубашки составляет 250л. 700л для жиротопок РЖ-600, нагреваемый объем водяной рубашки составляет 98 л. В жиротопке АРЖ-НП-3000 имеется мешалка для перемешивания продукта. В жиротопках РПЖ-600 мешалок нет.

Установленная мощность жиротопок РПЖ-600 – 4,7 кВт.

Установленная мощность жиротопки АРЖ-НП-3000-12кВт

Температура продукта перед загрузкой в жиротопку +10ОС (предварительно выдержанный в теплом помещении)

Необходимая температура плавления 65-70ОС, с возможностью поддержания данной температуры в автоматическом режиме,  также предусмотреть  возможностью перехода на ручное управление с температурой плавления до 950С.

Наличие теплообменной рубашки – нагрев стенок емкости, дна и решетки

Зазоры между трубками решетки минимальные, чтобы продукт полностью растапливался на решетке (кусками не падал в емкость).

Возможность автоматического регулирования подачи теплоносителя в теплообменную решетку, рубашку и дно емкости.
Индикация температуры продукта и теплоносителя.

Щит управления из нержавеющей стали AISI 304.

Теплообменная решетка съемная.

Для жиротопок РЖ-600 применить пластинчатые меднопаянные  теплообменники типа СВ-76, для жиротопки «Союз-3000»  применить пластинчатый меднопаянный  теплообменник типа СВ-110, либо аналог (импортный). Циркуляционные насосы производства WillO тип IPL, с нержавеющей или чугунной крыльчаткой. Для поддержания температуры в автоматическом режиме  установить регулирующий клапан Burkert Ду50, управляемый с ТРМ-212, получающего аналоговый сигнал с температурного датчика ТСМ (4-20А). Температурный датчик измеряет температуру продукта.  Обвязку  выполнить из нержавеющих труб AISI-304 диаметром 50мм. Каркас выполнить из нержавеющей профильной трубы 40*40 AISI304.  Расширительный мембранный бак должен быть выполнен из нержавеющей стали AISI304.  Группа безопасности с пределом давления до 3 bar. Обвязку произвести согласно приложенной схемы.

Давление ХВС перед блоком ГВС 2-2,3 бар

Температура ХВС 6-12ОС

Давление сжатого воздуха 6 бар

Электроснабжение 380 В

Пар 6 бар

И.О.Гл.инженера

Перевозчиков А.О.

89225208007