ООО «Ува-молоко» (MLK Group)

Юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46.

Адрес производства: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Механизаторов, 6.

тел.: 8 (34130) 5-15-35

тел. отдела продаж: 8 (3412) 66-85-70 info@uva-moloko.ru

ИНН 1821009492, КПП 183201001

ОГРН 1101821000423

р/с 40702810668220000270 в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск,

БИК 049401601,

к/счёт: 30101810400000000601

Утверждаю

Исполнительный директор

ООО «Ува-молоко»

Шуленков К.В.

«____»___________2025г.

Техническое задание

Просим Вас рассмотреть возможность изготовления, поставки, ШМР и ПНР на Градирню предназначенную для оборудования Виганд-8000.

Исходные данные

| Максимальное потребляемое количество воды | 160 м3/ч |
| --- | --- |
| Температура воды на входе в градирню | 35 град |
| Температура воды на выходе с градирни | 25 град |
| Параметры окружающего воздуха принять | Удмуртия, п.Ува |
| Оборотная вода охлаждает условно чистую воду со след параметрами: Температура 46-50 град, расход до 6 т/ч давление – вакуум -0,8ати, через вертикальный трехходовой кожухотрубчатый теплообменник |  |
| Предусмотреть поддон для сбора охлажденной воды с градирни. Объем поддона рассчитать исходя из непрерывного оборота водоснабжения градирни и конденсатора. |  |
| Предусмотреть антиобледенение лопастей вентиляторов градирни |  |

Примечание:

-Схема подключения Градирни – 1 л.

-Параметры градирни, рекомендованные Поставщиком технологического оборудования Виганд 8000 (градирня типа А2400) – 1 л

Требования к оформлению технико-коммерческого предложения:

- в ТКП предоставить описание работы оборудования, основные технологические и технические характеристики,

- указать комплектность оборудования и производителей комплектующих,

- указать комплектность ЗИП, подтвердить что с поставкой оборудования будет поставлен паспорт соответствующий требованиям пищевого производства

- указать цену, сроки изготовления, гарантийные обязательства оборудования на условиях доставки до Заказчика (Удмуртия, п.Ува),

- предоставить референс-лист по аналогичному оборудованию.

Главный инженер 							А.Г. Татаринов